## Sayfa1
inputs
core features
specifications |  |  |  | type | squere-core |  |  | design values
power(VA) | 500000 |  |  | lamination |  |  |  | N1(in) | 350
Vin(V) | 34500 |  |  | material | steel |  |  | N2(out) | 253.6232
Vout(V) | 25000 |  |  | B(T) | 1.2 | B-H curve kullanılarak yazılır
Freq(Hz) | 50 |  |  | H(At/m) | 1000
temp(C) | 40 |  |  | Core loss(W/kg),1T | 0.95 | *Bop^2, laminasyona göre değişir |  | N1/N2 | 1.38
J(A/mm2) | 3 |  |  | material density(g/cm^3) | 7.85
Ku(fill factor) | 0.3 |  |  | cable features
power factor | 1 |  |  | material | copper
|  |  |  | resistivity(ohm/m) | 1.68e-08 |  |  |  | m^2 | mm^2
Iin | 14.4928 | [6 empty] | window area | 0.011272 | 11272.1417
Iout | 20
|  |  |  | Core permiability | 0.0012 |  |  | y1(G),y2(F) | 0.10617 | 106.1703 | !! Kare ise aşağıdaki inputa bu değer yazılır
|  |  |  | Core relative perm(ur) | 955.414
| mm^2 | m^2
cable cross sec(in) | 4.8309 | 4.8309e-06 | [5 empty] | window sizes(square,inner) | m | mm
cable cross sec(out) | 6.6667 | 6.6667e-06 |  |  | m^2 | mm^2 |  | y1(G) | 0.106 | 106 | sarım yapılan kenar
|  |  |  | req cross sec area | 0.37001 | 370012.87
| mm | mm | [5 empty] | y2(F) | 0.10634 | 106.341
cable radius(in) | 1.24 | 1.2404 |  |  | m | mm |  | kare ise bu ikisi eşit
cable radius(out) | 1.457 | 1.4571 |  | x1(D),x2(E,R) | 0.60829 | 608.2868 | !! Kare ise aşağıdaki inputa bu değer yazılır
copper yarıcapları akım density sabit alınarak heaplanmıştır,duruma göre ayarlanabilir, sağdaki densityden hesaplanan değer inputa yazılır
|  |  |  | cross section sizes | m | mm
|  |  |  | x1(D) | 0.608 | 608
m
|  |  |  | x2(E,R) | 0.60857 | 608.5738 |  | B | 1.3231
| mm |  |  | kare ise bu ikisi eşit |  |  |  | A | 1.3235
Mean Length Turn radius | 330.7287 | [6 empty] | aşagıdaki figür referans alınmıştır
| mm | m |  |  | g | kg
cable lenght(in) | 726941.5856 | 726.9416 |  | core mass | 8304187.8761 | 8304.1879
cable lenght(out) | 526769.265 | 526.7693 | [6 empty] | m
[8 empty] | Core Effective Length | 2.859
Copper resistance(in) R1(ohm) | 2.528
Copper resistance(out) R2(ohm) | 1.3276 | [6 empty] | Core Reluctance | 6438.9137
Copper loss(W),in | 530.9834 | [6 empty] | inner Inductance, L1(H) | 19.0249
Copper loss(W),out | 531.0568
Total Copper loss(W) | 1062.0402 |  |  | core loss(W) | 11360.129
|  | efficiency | 0.97576
aşağıda görsel boyutları göstermek içindir.